## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目空调设备报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 风机盘管FP-68WA | 左式 风量：680m3/h 冷量：3.83kW 热量：6.84kW 机外静压：30Pa 电量：62W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：22kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：40dB（A） 重量：20kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 2 | 1626 |  |  | 成品采购，税率13%
2 | 风机盘管FP-68WA | 右式 风量：680m3/h 冷量：3.83kW 热量：6.84kW 机外静压：30Pa 电量：62W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：22kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：40dB（A） 重量：20kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 8 | 1626 |  |  | 成品采购，税率13%
3 | 风机盘管FP-85WA | 右式 风量：850m3/h 冷量：4.76kW 热量：8.15kW 机外静压：30Pa 电量：74W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：26kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：42dB（A） 重量：22kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 1 | 1736 |  |  | 成品采购，税率13%
4 | 风机盘管FP-136WA | 左式 风量：1360m3/h 冷量：7.61kW 热量：30.79kW 机外静压：30Pa 电量：131W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：32kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：45dB（A） 重量：31kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 3 | 2201 | 6603 |  | 成品采购，税率13%
5 | 风机盘管FP-136WA | 右式 风量：1360m3/h 冷量：7.61kW 热量：30.79kW 机外静压：30Pa 电量：131W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：32kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：45dB（A） 重量：31kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 8 | 2317 |  |  | 成品采购，税率13%
6 | 风机盘管FP-170WA | 左式 风量：1700m3/h 冷量：9.36kW 热量：15.81kW 机外静压：30Pa 电量：149W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：35kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：47dB（A） 重量：37kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 17 | 2201 |  |  | 成品采购，税率13%
7 | 风机盘管FP-170WA | 右式 风量：1700m3/h 冷量：9.36kW 热量：15.81kW 机外静压：30Pa 电量：149W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：35kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：47dB（A） 重量：37kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 25 | 2201 |  |  | 成品采购，税率13%
8 | 风机盘管FP-204WA | 左式 风量：2040m3/h 冷量：11.34kW 热量：18.97kW 机外静压：30Pa 电量：186W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：38kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：49dB（A） 重量：42kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 34 | 2366 |  |  | 成品采购，税率13%
9 | 风机盘管FP-204WA | 右式 风量：2040m3/h 冷量：11.34kW 热量：18.97kW 机外静压：30Pa 电量：186W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：38kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：49dB（A） 重量：42kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 82 | 2366 |  |  | 成品采购，税率13%
10 | 风机盘管FP-238WA | 左式 风量：2380m3/h 冷量：30.63kW 热量：21.67kW 机外静压：30Pa 电量：218W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：45kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：50dB（A） 重量：44kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 4 | 2483 |  |  | 成品采购，税率13%
11 | 风机盘管FP-238WA | 右式 风量：2380m3/h 冷量：30.63kW 热量：21.67kW 机外静压：30Pa 电量：218W 电压：220V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：45kPa 冬季进口干球温度：21℃ 出口噪声：50dB（A） 重量：44kg 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 10 | 2483 |  |  | 成品采购，税率13%
12 | 风机盘管线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 屏幕尺寸：71.08*48 品牌：格力、美的、海尔、德州亚太、LG | 台 | 194 | 135 |  |  | 成品采购，税率13%
13 | 吊顶空调机组AHU04 | 右式 吊顶空调机组 设备型式：6排管，冷、热共用 风量：4000m3/h 冷量：30.4kW 热量：40.5kW 机外静压：198Pa 电量：0.55*2kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：8.4kPa 冬季进口干球温度：20℃ 出口噪声：60dB（A） 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 36 | 11675 |  |  | 成品采购，税率13%
14 | 吊顶空调机组AHU04 | 左式 吊顶空调机组 设备型式：6排管，冷、热共用 风量：4000m3/h 冷量：30.4kW 热量：40.5kW 机外静压：198Pa 电量：0.55*2kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：8.4kPa 冬季进口干球温度：20℃ 出口噪声：60dB（A） 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 19 | 11675 |  |  | 成品采购，税率13%
15 | AHU05 | 右式 吊顶空调机组 设备型式：6排管，冷、热共用 风量：5000m3/h 冷量：38.7kW 热量：50.6kW 机外静压：200Pa 电量：0.55*2kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：8.4kPa 冬季进口干球温度：20℃ 出口噪声：62dB（A） 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 7 | 14562 |  |  | 成品采购，税率13%
16 | AHU-3-1,2 | 左式 落地式空调机组 设备型式：6排管，冷、热共用 风量：40000m3/h 冷量：299.8kW 热量：546.1kW 机外静压：600Pa 电量：22kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：52.5kPa 冬季进口干球温度：15℃ 出口噪声：78dB（A） 风机总效率：75% 外形参考尺寸（mm）：2540*3050*1873 重量：1315kg 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 124879 |  |  | 成品采购，税率13%
17 | AHU-3-3 | 右式 落地式空调机组 设备型式：4排管，冷、热共用 风量：27000m3/h 冷量：167.5kW 热量：321.3kW 机外静压：570Pa 电量：15kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：43kPa 冬季进口干球温度：15℃ 出口噪声：84dB（A） 风机总效率：75% 外形参考尺寸（mm）：2290*2653*1500 重量：965kg 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 69342 |  |  | 成品采购，税率13%
18 | AHU-3-4 | 左式 落地式空调机组 设备型式：4排管，冷、热共用 风量：27000m3/h 冷量：167.5kW 热量：321.3kW 机外静压：570Pa 电量：15kW 电压：380V 夏季进口干球温度：27℃ 夏季进口湿球温度：19.5℃ 水阻力：43kPa 冬季进口干球温度：15℃ 出口噪声：84dB（A） 风机总效率：75% 外形参考尺寸（mm）：2290*2653*1500 重量：965kg 品牌:格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 69342 |  |  | 成品采购，税率13%
19 | 变频杆式冷水机组 | 1.制冷量:1435KW; 2.供电要求: 输入总功率:279.9KW 运行电流:455A 电压:380V 3.蒸发器工况： 空调冷水:进水/出水温度:12℃/7℃ 流量：248.9m3/h 水压降：84.4KPa 工作压力：1.0Mpa 4.冷凝器工况： 空调冷却水:进水/出水温度:32℃/37℃ 流量：300m3/h 水压降：67.8KPa 工作压力：1.0Mpa 5.制冷能效:COP W/W 名义5.38/设计5.18 6.冷媒:R134a 7.全年能效比:IPLV W/W 8.87 8.参考外形尺寸:长x宽x高(mm)3830*1918*2340 9.噪声：87.4dB(A) 10.运行重量：7896kg 品牌：约克、麦克维尔、特灵、顿汉布什 | 台 | 3 | 850000 |  |  | 成品采购，税率13%
20 | 开式横流冷却塔 | 1.处理水量：400(t/h) 2.进/出水水温(℃)，37/32 3.进水压力(MPa)：≥0.1 4.空气湿球温度(℃)：28.0 5.供电要求：电量15(kW)，电压380(V) 6.机组外形尺寸限值：长x宽x高(mm)：4190x5780x4675(h) 7.噪声：60dB(A) 8.运行重量：6115kg 品牌：菱电、明新、联丰、云凌 | 台 | 3 | 164922 |  |  | 成品采购，税率13%
21 | 双纹管汽水换热器 | 1.换热量(kw)：1200 2.蒸汽参数： 压力(MPa):0.4 流量(m3/h):2.1 3.二次水参数: 进/出水水温(℃)，60/50 流量(m3/h):87 水流阻力限值:50KPa 工作压力:1.0(MPa)品牌：山东鸿基、河北太行、山东北辰 | 台 | 3 | 165140 |  |  | 成品采购，税率13%
22 | 全程综合水处理器 | 1.处理水量:700-1000(m3/h) 2.接管管径：DN350 3.外形尺寸值:⌀800,1610(h)*1100*1095(mm) | 台 | 2 | 8282 |  |  | 成品采购，税率13%
23 | 全程综合水处理器 | 1.处理水量:160-300(m3/h) 2.接管管径：DN200 3.外形尺寸限值:⌀700,1310(h)*1000*880 | 台 | 1 | 6048 |  |  | 成品采购，税率13%
24 | 落地式定压罐 | 定压值:0.27MPa，补水泵启动压力：0.27MPa， 补水泵停止压力：0.4MPa，尺寸：⌀1400 | 台 | 1 | 28028 |  |  | 成品采购，税率13%
25 | 全自动钠离子交换器 | 处理水量:4.5(m3/h) 树脂填量:250(kg) 盐罐规格：510*980 盐罐数量：1 外形尺寸限值:值1400*800*2100(mm) | 台 | 1 | 7809 |  |  | 成品采购，税率13%
26 | 缓冲罐 | 有效容积:1.2m3 外形尺寸:⌀800*2200(h)(mm) | 台 | 1 | 19285 |  |  | 成品采购，税率13%
27 | 软化水箱 | 不锈钢方型水箱，有效容积3m3，外形尺寸:寸1600*1600*1400(mm) | 台 | 1 | 6174 |  |  | 成品采购，税率13%
28 | 分集水器 | DN700，0.6m/s 材质：无缝钢管 | 台 | 2 | 18740 |  |  | 成品采购，税率13%
29 | 分汽缸 | 规格:DN250 L=2050mm 材质：无缝钢管 | 台 | 1 | 8736 |  |  | 成品采购，税率13%
30 | 双泵双桶智能加药装置 | 适用水量:800-2000(m3/h) 接管管径:DN25 外形尺寸限值:1290*660*1700(h)(mm) | 台 | 1 | 34020 |  |  | 成品采购，税率13%
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日