## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目新风系统材料、设备报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 直膨式新风处理机组FAU-2-4 | 送风量：6000m3/h 制冷量：56kW 制热量：34.8kW 机外静压：300Pa 出口噪声：≤65dB（A） 重量：200kg 功率：1.5W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 32749 |  |  | 成品采购，税率13%
2 | 过滤箱 | 过滤等级：G4 迎面风速：2.36m/s 过滤形式：袋式 安装框架材料：不锈钢 过滤风量：6000m3/h 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 9044 |  |  | 成品采购，税率13%
3 | FAU-2-4新风室外机 | 制冷量：56kW 制热量：34.8kW 机外静压：300Pa 功率：16kw 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 54408 |  |  | 成品采购，税率13%
4 | 线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 材质：AG 变频集中控制品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 414 |  |  | 成品采购，税率13%
5 | 直膨式新风处理机组XF-3、4、5-1 | 送风量：2500m3/h 制冷量：28kW 制热量：17.4kW 机外静压：280Pa 出口噪声：≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.5W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 3 | 13573 |  |  | 成品采购，税率13%
6 | 过滤箱 | 过滤等级：G4 迎面风速：2.4m/s 过滤形式：袋式 安装框架材料：不锈钢 过滤风量：2500m3/h 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 3 | 4863 |  |  | 成品采购，税率13%
7 | XF-3、4、5-1新风室外机 | 冷量：28kW 热量：31.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 3 | 26163 |  |  | 成品采购，税率13%
8 | 直膨机线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 材质：AG 变频集中控制 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 3 | 414 |  |  | 成品采购，税率13%
9 | 直膨式新风处理机组XF-3~18-1 | 送风量：2500m3/h 制冷量：28kW 制热量：17.4kW 机外静压：300Pa 出口噪声：123≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.4W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 17 | 13573 |  |  | 成品采购，税率13%
10 | 直膨式新风处理机组XF-19-1 | 送风量：2100m3/h 制冷量：28kW 制热量：17.4kW 机外静压：280Pa 出口噪声：≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.2W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 13553 |  |  | 成品采购，税率13%
11 | 过滤箱 | 过滤等级：G4 迎面风速：2.5m/s 过滤形式：袋式 安装框架材料：不锈钢 过滤风量：2100m3/h 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 18 | 4863 |  |  | 成品采购，税率13%
12 | XF-3~18-1新风室外机 | 冷量：28kW 热量：31.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 17 | 26163 |  |  | 成品采购，税率13%
13 | XF-19-1新风室外机 | 冷量：25kW 热量：28.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 25250 |  |  | 成品采购，税率13%
14 | 直膨机线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 材质：AG 变频集中控制 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 18 | 414 |  |  | 成品采购，税率13%
15 | 直膨式新风处理机组XF-20-1 | 送风量：1680m3/h 制冷量：22.4kW 制热量：13.9kW 机外静压：280Pa 出口噪声：≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.2W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 17 | 13862 |  |  | 成品采购，税率13%
16 | 直膨式新风处理机组XF3-1 | 送风量：2100m3/h 制冷量：28kW 制热量：17.4kW 机外静压：300Pa 出口噪声：≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.5W 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 13556 |  |  | 成品采购，税率13%
17 | 过滤箱 | 过滤等级：G4 迎面风速：2.5m/s 过滤形式：袋式 安装框架材料：不锈钢 过滤风量：2100m3/h 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 18 | 4863 |  |  | 成品采购，税率13%
18 | XF-20-1新风室外机 | 冷量：28kW 热量：31.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 17 | 26163 |  |  | 成品采购，税率13%
19 | XF3-1新风室外机 | 冷量：25kW 热量：28.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 25250 |  |  | 成品采购，税率13%
20 | 直膨机线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 材质：AG 变频集中控制 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 18 | 414 |  |  | 成品采购，税率13%
21 | 直膨式新风处理机组XF-3-1 | 送风量：2300m3/h 制冷量：28kW 制热量：17.4kW 机外静压：280Pa 出口噪声：≤47dB（A） 重量：123kg 功率：1.2kW-380V 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 14001 |  |  | 成品采购，税率13%
22 | 过滤箱 | 过滤等级：G4 迎面风速：2.5m/s 过滤形式：袋式 安装框架材料：不锈钢 过滤风量：2100m3/h 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 4863 |  |  | 成品采购，税率13%
23 | 变频直膨式新风处理机组AHU-4-1 | 送风量：18500m3/h 制冷量：115kW 制热量：75kW 机外静压：600Pa 出口噪声：11dB（A） 重量：902kg 功率：11kW-380VW 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 120612 |  |  | 成品采购，税率13%
24 | XF-3-1新风室外机 | 冷量：28kW 热量：31.5kW 电压：380V APF≥4.00 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤57dB（A） 重量：198kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 26163 |  |  | 成品采购，税率13%
25 | AHU-4-1新风室外机 | 冷量：61.5kW 热量：69kW 电压：380V APF≥3.80 IPLV(C): ≥4.60 出口噪声：≤63dB（A） 重量：302kg 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 94605 |  |  | 成品采购，税率13%
26 | 直膨机线控器 | 液晶显示屏 材质：ABS 外观尺寸：86*86 材质：AG 变频集中控制 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 414 |  |  | 成品采购，税率13%
27 | 3HP一拖一风管机 | 送风量：1278m3/h 制冷量：7.2kW 制热量：8.1kW 机外余压：40Pa 出口噪声：≤38dB（A） 功率：3.0kW-220V 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 7726 |  |  | 成品采购，税率13%
28 | 全热交换机 FAU-1-1 | 风量：600m3/h 风压：109Pa 电量：0.08*2kW 电压：220V 自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 19209 |  |  | 成品采购，税率13%
29 | 全热交换机 FAU-1-4 | 风量：1000m3/h 风压：150Pa 电量：0.08*2kW 电压：220V 自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 19621 |  |  | 成品采购，税率13%
30 | 全热交换机 FAU-1-2,3 | 风量：1600m3/h 风压：280Pa 电量：0.75*2kW 电压：380V 自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 7 | 20126 |  |  | 成品采购，税率13%
31 | 全热交换机 FAU-2-1 | 风量：4000m3/h 风压：280Pa 电量：1.53*2kW 电压：380V 自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 3 | 27062 |  |  | 成品采购，税率13%
32 | 全热交换机 XF-1-1 | 风量：3000m3/h 风压：280Pa 电量：1.5*2kW 电压：380V 噪声：55dB(A) 送排风自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 23865 |  |  | 成品采购，税率13%
33 | 全热交换机 XF-2-1;XF-6~18-1 | 风量：2500m3/h 风压：280Pa 电量：1.5*2kW 电压：380V 噪声：55dB(A) 送排风自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 14 | 22069 |  |  | 成品采购，税率13%
34 | 全热交换机 XF-19-1 | 风量：2000m3/h 风压：280Pa 电量：1.0*2kW 电压：380V 噪声：55dB(A) 送排风自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 20732 |  |  | 成品采购，税率13%
35 | 全热交换机 XF-20-1 | 风量：1600m3/h 风压：280Pa 电量：1.0*2kW 电压：380V 噪声：55dB(A) 送排风自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 20869 |  |  | 成品采购，税率13%
36 | 全热交换机 XF-1-1,XF-3-3 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：1600m3/h 新风侧机外静压：250Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：2000m3/h 排风侧机外静压：250Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：0.55kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：52dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 20997 |  |  | 成品采购，税率13%
37 | 全热交换机 XF-3-11 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：2500m3/h 新风侧机外静压：250Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：200m3/h 排风侧机外静压：250Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：0.75kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：55dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 21870 |  |  | 成品采购，税率13%
38 | 全热交换机 XF-3-5,XF-3-8,9,10 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：3000m3/h 新风侧机外静压：280Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：3000m3/h 排风侧机外静压：280Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：1.1kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：55dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 5 | 22891 |  |  | 成品采购，税率13%
39 | 全热交换机 XF-2-2,3 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：3000m3/h 新风侧机外静压：280Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：3000m3/h 排风侧机外静压：280Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：1.5kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：55dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 22891 |  |  | 成品采购，税率13%
40 | 全热交换机 XF-3-1,2 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：3500m3/h 新风侧机外静压：280Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：2500m3/h 排风侧机外静压：280Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：1.5kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：56dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 25771 |  |  | 成品采购，税率13%
41 | 全热交换机 XF-2-4 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：4000m3/h 新风侧机外静压：280Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：3200m3/h 排风侧机外静压：280Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：1.5kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：56dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 1 | 27025 |  |  | 成品采购，税率13%
42 | 全热交换机 XF-2,3,XF-2-1，XF-3-4,6,7 | 热交换系数：65.2%/68.0% 新风侧风量：5000m3/h 新风侧机外静压：280Pa 进风参数：DB33.5℃，WB27.9℃ 排风侧风量：4000m3/h 排风侧机外静压：300Pa 排风参数：DB26.0℃，WB0.19℃ 功率：1.5kW 电源：3φ-380V-50Hz 噪声：56dB(A) 减震方式：减震垫 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 7 | 29743 |  |  | 成品采购，税率13%
43 | 超静音管道新风机 XF-1-1 | 风量：400m3/h 风压：280Pa 电量：0.053kW 电压：220V 噪声：27dB(A) 自带G4过滤段 品牌：格力、美的、海尔、海信、欧科、天加 | 台 | 2 | 7705 |  |  | 成品采购，税率13%
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日